## 19г 1
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
Баланс мощности электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
млн. кВт.ч.
п.п. | Показатели | 2020_год (факт) |  |  |  |  | п.п. | Показатели | 2020 год (факт) |  |  |  |  | МВт
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН |  |  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 127.1416 | 127.1416 |  | 126.2356 | 8.6258 | 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 26.9432 | 26.9432 |  | 26.7886 | 2.7151
1.1. | из смежной сети, всего | 127.1416 | 127.1416 |  | 126.2356 | 8.6258 | 1.1. | из смежной сети | 26.9432 | 26.9432 |  | 26.7886 | 2.7151
| в том числе из сети | [5 empty] | 1.2. | от электростанций ПЭ
| ВН | 127.1416 | 127.1416 |  | 126.2356 |  |  | от других организаций | 26.9432 | 26.9432 |  | 26.7886 | 2.7151
| СН I | [5 empty] | 2. | Потери мощности в сети | 0.51889 | 0.1447 |  | 0.3543 | 0.01989
| СН II |  |  |  | 126.2356 | 8.6258 |  | то же в % | 1.9259 | 0.53706 |  | 1.3226 | 0.73257
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | [5 empty] | 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 1.5896 |  |  |  | 1.5896
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | [5 empty] | 4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. | 26.7886 |  |  | 2.7151 | 0.82934
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 36.098 |  |  | 36.098 | 2.402
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.6996 | 0.88641 |  | 1.6546 | 0.15862 | 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.02 | 0.69718 |  | 1.3107 | 1.8389 | 4.3. | Отпуск в другие сетевые организации
Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч по договору №18.55.1675.08
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Прочие потребители | 115.9559 | 0 | 0 | 115.9552 | 0.000624

## 19г 2
19 г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
месяц | потери по с/фактуре, кВт.ч. | Сумма с НДС, руб.
январь | 286370 | 700875.3
февраль | 263407 | 692639.4
март | 239261 | 585483.6
апрель | 165993 | 394035.83
май | 153360 | 395041.25
июнь | 165234 | 445881.97
июль | 184872 | 492115.21
август | 188260 | 502961.44
сентябрь | 187382 | 511062.67
октябрь | 191026 | 504906.94
ноябрь | 204408 | 561168.64
декабрь | 223938 | 568749.67
Всего | 2453511 | 6354921.92
ПАО "Сатурн" не выставляет счета на оплату электрической энергии.
Приказ Министерства энергетики РФ от 27.02.2015г. №100
Нормативные потери составляют 2,02%.
о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;
№п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения | источник финансирования
1 | Инструктаж с работниками предприятия по соблюдению светового режима. |  |  | постоянно
2 | Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии |  | 4,38тыс.кВт.ч. |  | собственные средства
1.1 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2022г. | собственные средства
3,066тыс.кВт.ч.
1.2 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2022г. | собственные средства
1,314тыс.кВт.ч.
2 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии | Снижение расхода эл.энергии на технологические нужды (потери)
15,217т. кВт.ч.
2.1 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04
|  |  | 4,45тыс.кВт.ч. | с мая по август
ежегодно
2.2 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-2 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 560/10/04 |  | с 1 по 14 января
|  |  | 0,77тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.3 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-7 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,29тыс. кВт.ч. | 2015-2019г.г.
2.4 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-8 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,748 тыс. кВт.ч. | 2015-2019г.г.
2.5 | Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | Снижение технологического расхода электрической энергии
|  |  | 1,0 тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.6 | Контроль за расходованием электроэнергии в подразделениях предприятия. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,3 тыс. кВт.ч. | ежегодно
| Замена ламп освещения на энергосберегающие. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,2тыс.кВт.ч. | ежегодно | собственные средства

## 19 г 3
19 г о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
Зона деятельности ПАО "Сатурн" как сетевая организация - Городской округ, г. Омск

## 19 г 4
19 г о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" в 2020 г. не было
Техническое состояние сетей удовлетворительное
№ | Обосновывающие данные для расчёта· | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | Январь | 0 | -
2 | Февраль | 0 | -
3 | Март | 0 | -
4 | Апрель | 0 | -
5 | Май | 0 | -
6 | Июнь | 0 | -
7 | Июль | 0 | -
8 | Август | 0 | -
9 | Сентябрь | 0 | -
10 | Октябрь | 0 | -
11 | Ноябрь | 0 | -
12 | Декабрь | 0 | -
год |  | 0 | -

## 19 г 5
19 г об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
№ п/п | Период | Количество отключений, отключения | Продолжительность отключения, час | В том числе с ошибками персонала, ошибка | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
1. | I квартал | 0 | 0 | 0 | 0
2. | II квартал | 0 | 0 | 0 | 0
3. | III квартал | 0 | 0 | 0 | 0
4. | IV квартал | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0

## 19 г 6,7
19 г о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше; о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Свободная мощность по центрам питания напряжением 35 кВ и выше отсутствует
№ п/п | Наименование ПО | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности,
|  |  |  | наименование | установленная мощность, МВА | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | ТП | ТП-1 | 10/0,4 | Т-1 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-2 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-4 | 1.00 | 0.00
3 | ТП | ТП-2 | 10/0,4 | Т-5 | 0.56 | 0.00
|  |  |  | Т-6 | 0.80 | 0.00
|  |  |  | Т-19 | 0.56 | 0.00
4 | ТП | ТП-3 | 10/0,4 | Т-7 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-8 | 1.00 | 0.00
5 | ТП | ТП-6 | 10/0,4 | Т-30 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-11 | 1.00 | 0.00
6 | ТП | ТП-7 | 10/0,4 | Т-12 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-13 | 0.56 | 0.00
7 | ТП | ТП-8 | 10/0,4 | Т-14 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-36 | 1.00 | 0.00
8 | ТП | ТП-10 | 10/0,4 | Т-17 | 0.63 | 0.00
|  |  |  | Т-18 | 0.56 | 0.00
9 | ТП | ТП-11 | 10/0,4 | Т-21 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-25 | 1.00 | 0.00
10 | ТП | ТП-13 | 10/0,4 | Т-26 | 1.0 | 0.00
11 | ТП | ТП-14 | 10/0,4 | Т-28 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-27 | 1.00 | 0.00
12 | ТП | ТП-15 | 10/0,4 | Т-29 | 1.0 | 0.00
13 | ТП | ТП-16 | 10/0,4 | Т-32 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-31 | 1.00 | 0.00
14 | ТП | ТП-17 | 10/0,4 | Т-34 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-35 | 1.00 | 0.00
15 | ТП | ТП-18 | 10/0,4 | Т-37 | 1.00 | 0.00
|  |  |  | Т-38 | 1.00 | 0.00

## 19 г 8
19 г о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.ТО | месяц
| мех | эл | 2020-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 0.8 | 1987-01-01 | 402 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 20.5 | 1959-04-01 | 740 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЕСС-91-4У2 | 0 | 20.5 | 1987-06-01 | 397 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВШ-0035 | 2.3 | 0.4 | 1991-12-01 | 342 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1956-01-01 | 779 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10-0,4 | 0 | 12 | 1964-01-01 | 682 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1972-02-01 | 583 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1975-01-01 | 548 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 706 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 2005-07-01 | 177 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 706 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10-6 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМ-320-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 694 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-400-10-6 | 0 | 12 | 1961-01-01 | 718 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТРДН-25000-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТРДН-25000-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 546 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-10-01 | 539 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТАМ-1000-04 | 0 | 12 | 1969-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМА-560-0,04 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТСМА-560-0,4 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМА-400 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-3-100-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТПУ1-1000 | 0 | 6 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КТП2-1000 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-3 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 467 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 467 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 449 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 449 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-630-10 | 0 | 12 | 1984-04-01 | 435 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-250 | 0 | 12 | 1985-01-01 | 426 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 424 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ-630 | 0 | 12 | 1985-10-01 | 417 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КТП-630КВА | 0 | 6 | 1986-05-01 | 410 | 72 | 14 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3*1000 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 410 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3*100 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 410 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 405 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 405 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЗРОМ-300 | 0 | 6 | 1987-05-01 | 398 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 365 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 365 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1990-01-01 | 365 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМГ 160/10/0,4 | 0 | 12 | 2014-12-01 | 62 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМГ-СЭЩ 630/10-11 | 0 | 12 | 2017-04-01 | 34 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТМГФ-СЭЩ 1000/10-11 | 0 | 12 | 2017-05-01 | 33 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 1; месяц 3; месяц 5 to месяц 7; месяц 9; месяц 11
КЗ-110 М | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ОДЗ-2-10 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПТН-550-60 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЭПП-541-63 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РВС-110 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
в здании заводоуправления | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 3 | bar: месяц 3; месяц 6; месяц 9; месяц 12
в здании заводоуправления ЭПП | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЭПП-509 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 24 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РЛНД-3-2 | 0 | 6 | 1975-10-01 | 539 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЭПП-502 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 546 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1979-12-01 | 488 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ШПА | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ШУОМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ШОУМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 469 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЭПП-501 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЭПП-502-6 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1983-03-01 | 449 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-140 № 34684-430 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-220 № 35386-438 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-220 № 35386-437 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-140 № 35384-439 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-140 № 35384-440 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-140 № 35384-441 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-140 № 35384-442 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 407 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 3450 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 1250 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9436 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 124438 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9527 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6261 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6787 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6927 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6819 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6114 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6638 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 7319 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9500 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 114483 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9589 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6865 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9535 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9529 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9543 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 3686 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 8891 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9545 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 3926 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 7902 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 7174 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 6924 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9561 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 120797 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9482 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9567 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 9559 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 14006 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№ 80452 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УК-105-450 №27 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
105-450 №28 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№1013 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№1079 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 405 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№107702 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№107703 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
№107704 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 392 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УКБН-0,38-200-5 | 0 | 6 | 1989-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РДЗ-2-110/1000 НУХЛ 3 полюса | 0 | 6 | 2006-05-01 | 166 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 2006-05-01 | 166 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 159 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 159 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РВС-110 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 151 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РВС-35 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 151 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РВС-110 М | 0 | 6 | 2008-09-01 | 138 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РГНП-2-110/1000УХЛ1 | 0 | 6 | 2008-11-01 | 136 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 2009-11-01 | 124 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-01-01 | 122 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-02-01 | 121 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
РГНП-1Б-110/1000 | 0 | 6 | 2011-09-01 | 101 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПРГ-01-2УХЛ1, ПРО-1ХЛ1, пост.220В | 0 | 6 | 2013-09-01 | 77 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | 31 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 12 | 1964-12-01 | 671 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 12 | 1964-12-01 | 671 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КМПФ-560 | 0 | 12 | 1963-10-01 | 685 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 12 | 1978-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВН-1 | 0 | 12 | 1981-03-01 | 473 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КБН-400-У-1 | 0 | 6 | 1981-03-01 | 473 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АВМ2М20ССВ55-43 | 0 | 6 | 2015-10-01 | 52 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВД-306 | 0 | 6 | 1981-05-01 | 471 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1974-12-01 | 549 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-08-01 | 516 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-06-01 | 518 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 515 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 515 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-05-01 | 520 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВВС-95 | 0 | 6 | 1964-01-01 | 682 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УЗА-60 №111 | 0 | 6 | 1986-05-01 | 410 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВУ-66-70 | 0 | 6 | 1987-07-01 | 396 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
СН-5 | 0 | 6 | 1967-08-01 | 638 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВД-306 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
TIG315AC/DCPULSE/ | 0 | 6 | 2017-05-01 | 33 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВД-401-УЗ | 0 | 6 | 1987-04-01 | 399 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
70 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
70КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
140 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 540 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 537 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-240 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
180 КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
180КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1981-10-01 | 466 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
АИД-70М | 0 | 6 | 2017-04-01 | 34 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Testo 875-1 | 0 | 6 | 2011-06-01 | 105 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1990-12-01 | 354 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
| 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КРУ-2 | 0 | 12 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 476 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ВД-306 | 0 | 6 | 1981-09-01 | 467 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
#REF!